ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΖΩΓΡΑΦΟΥ 23/10/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 394

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές

προσφορές για σύνδεση με φυσικό αέριο 12ου Δημοτικού Σχολείου  Ζωγράφου

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζωγράφου

προκηρύσσει εκδήλωση  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για την

σύνδεση με φυσικό αέριο του 12ου Δημοτικού Σχολείου  Ζωγράφου

σύμφωνα με:

1. Τον Ν. 4412/2016 Αρθρο 118 περί απευθείας ανάθεσης.

2. Τον Ν. 4412/2016 Αρθρο 38 – ΚΗΜΔΗΣ

# 3. Τον Ν. 4412/2016 Αρθρο 86 κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 67 της  Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

# 4. Την Υ.Α. 57654/2017 - ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017 (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

# 5. Την Υπουργική Απόφαση 8440/2011 - ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011 « Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών  θεμάτων αυτών» και την υπ. αριθμ. Υπουργική Απόφαση 5293/2018.

- Τον Ν. 1566 /1985 ΦΕΚ 167/30-9-1985  «Δομή και λειτουργία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

- Ν. 3861/2010 Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των

Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο

Διαδίκτυο –   «Πρόγραμμα Διαύγεια».

- ΚΥΑ. 58510/2009 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13172/17.3.1995

(ΦΕΚ Β΄ 217/ 1995) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,  όπως αυτή ισχύει, περί εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης  σχολικών κτιρίων από σχολικές επιτροπές».

### 9. Την υπ’ αριθμ. 13172/17.3.1995 (ΦΕΚ Β΄ 217/ 1995) Κοινής απόφασης των Υπουργών  Εσωτερικών,  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και  Δημοσίων Έργων,  όπως αυτή ισχύει, περί εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από σχολικές επιτροπές.

10. Τον Ν.1894/1990 άρθρο 5 ( ΦΕΚ 110 Α)

11. Το άρθρο 10 της ΚΥΑ 64447/1991 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ

136Β) «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως των πάσης φύσεως

εσόδων και εξόδων των Σχολικών Επιτροπών»

12. Την υπ. αριθμ. 18/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών και Δικτύων « Παροχή διευκρινήσεων ως προς την

εφαρμογή του Ν.  4412/2016.

13. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010).

14. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 280/15-10-2018 πρωταρχικό αίτημα ( ΚΗΜΔΗΣ

ΑΔΑΜ 18REQ003847844)

15. Την υπ. αριθμ. 108 /8 -10 -2018  Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής

που αφορά την  σύνδεση με φυσικό αέριο 8ου Δημοτικού Σχολείου

Ζωγράφου.( ΑΔΑ 6ΑΠΕ46ΜΟ8Ω-7ΞΙ)

16. Την από Όκτώβριο 2018 Τεχνική Έκθεση εργασιών της Τεχνικής

Υπηρεσίας Δήμου  Ζωγράφου.

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου, αλλά και όλων των εξαρτημάτων (εσωτερική εγκατάσταση σωληνώσεων φυσικού αερίου κ.λ.π.) για την σύνδεση της εγκατάστασης θέρμανσης του 12ου Δημοτικού σχολείου του Δήμου μας με το δίκτυο Φυσικού αερίου.

Η προμήθεια  έχει αριθμό αναφοράς : CPV  44115220-7 Υλικά εγκαταστάσεων θέρμανσης & 39715210-2   Εξοπλισμός κεντρικής θέρμανσης

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΔΑΠΑ ΝΗ (ευρώ) |
| --- | --- | --- |
| 12o Δημοτικό Σχολείο – Οδός Μακρυγιάννη 46 & Ιοκάστης (σύνδεση από οδό Γρηγ. Αυξεντίου) |  |  |
| 1. Προμήθεια Καυστήρα φυσικού αερίου , ενδεικτικού τύπου Baltur Ιταλίας Τύπος TΒG 45Ρ ή Riello Ιταλίας Τύπος RS44MZ ή παρόμοιου ισοδύναμου, μέγιστης ισχύος 450 KW περίπου , μονοβάθμιου. Ευρους λειτουργίας από 100 ΚW έως 450 ΚW περίπου. Ο καυστήρας θα είναι πλήρως εξοπλισμένος για αυτόματη λειτουργία και ρύθμιση της φλόγας διαθέτοντας τις αναγκαίες συσκευές για την τέλεια διασκόρπιση, ανάμιξη μαζί με τον αέρα και καύση, όπως και την μέσω σπινθηριστή έναυση. 'Ετσι θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα: - Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα αυτοματισμών. - 'Ολα τα υπόλοιπα αναγκαιούντα για την τελείως αυτόματη λειτουργία του καυστήρα, όργανα, συσκευές, ενδεικτικές διατάξεις κ.λ.π. - Φίλτρο Αερίου , ρυθμιστή αερίου - Μανόμετρα εισόδου – εξόδου - Ασφαλιστικές διατάξεις - Συγκρότημα ελέγχου αναλογικής λειτουργίας - Ρύθμιση πίεσης Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και διατάξεις ασφαλιστικές και λειτουργίας, για την πλήρη εγκατάστασή του και λειτουργία του. Όλοι οι καυστήρες της σειράς είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC Ο καυστήρας θα συνδεθεί με τις γραμμές φυσικού αερίου και τις ηλεκτρικές γραμμές τροφοδοτήσεως | 1 | 2.200,00 |
| 2. Προμήθεια , σωληνώσεων διατάξεων ασφαλείας και ηλεκτρολογικών , και εξαρτημάτων αυτών για σύνδεση με το δίκτυο Φυσικού Αερίου με τις ακόλουθες ελάχιστες ποσότητες για την πλήρη σωλήνωση της εγκατάστασης από το δημόσιο δίκτυο έως την εγκατάσταση : α) Σιδηροσωλήνα 2 1/2΄΄, πράσινη ετικέττα γαλβανιζέ κατάλληλη για δίκτυο Φ.Α. μήκους 50 μέτρων τουλάχιστον, β) Γωνιές γαλβανιζέ 2 1/2΄΄ , τύπου GF Αυστρίας ή παρόμοιου / ισοδύναμου , 15 τεμάχια τουλάχιστον γ) Μούφες γαλβανιζέ 2΄΄ , τύπου GF Αυστρίας ή παρόμοιου / ισοδύναμου , 18 τεμάχια τουλάχιστον δ) Αλλα μικροεξαρτήματα γαλβανιζέ όπως μούφες , μαστούς, ημικαμπύλες, καμπύλες , γωνιές, ρακόρ, τάφ, συστολές, τύπου GF Αυστρίας ή παρόμοιου / ισοδύναμου , διαμέτρου 2 1/2’’, απαραίτητα για την πλήρη σωλήνωση της εγκατάστασης. ε) Ball Valve 2΄΄ ή 2 1/2΄΄ & ½’’ , 4 τεμάχια τουλάχιστον z ) Αντικραδασμικό inox κατάλληλης διαμέτρου , φίλτρο αερίου κατάλληλης διαμέτρου, και επαρκής αριθμός στηριγμάτων RM για την πλήρη σωλήνωση της εγκατάστασης. η) Πίνακας Ηλεκτρικός για την διασύνδεση του λέβητα και καυστήρα, καθώς και απαιτούμενα καλώδια κ.λ.π. που τυχόν απαιτηθούν. θ) Σωληνώσεις προσαρμογής λέβητα , κατάλληλες ηλεκτροβάνες και θερμοστάτες που τυχόν απαιτηθούν. ι) Συσκευές διατάξεων ασφαλείας δηλαδή Ηλεκτρομαγνητικής Βαλβίδας N.O 2’’ ή 2 1/2΄΄ , Ανιχνευτής Αερίου-CO2, Μπουτόν Ασφαλείας | 1 | 1.450,00 |
| 3. Εργασία Συνολικής Εγκατάστασης Καυστήρα , Λέβητα, Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου και διατάξεων αυτών , ηλεκτρολογικών συνδέσεων, και διαδικασία συνδέσεως με τον πάροχο Φ.Α. με βάση όλα τα υλικά και συσκευές που περιγράφονται παραπάνω δηλαδή: Πλήρης εγκατάσταση δικτύου αερίου με βάση την εγκεκριμένη μελέτη, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση καυστήρα, Σύνταξη μηχανολογικής μελέτης και υποβολή της στον πάροχο Φ.Α. , εγκατάσταση και σύνδεση μπουτόν ασφαλείας, εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης αερίου, στεγανοποίηση πόρτας και παραθύρου, άνοιγμα θυρίδας αερισμού στην οροφή του λεβητοστασίου με σχάρα και λαμαρίνα. Απομάκρυνση Παλαιού καυστήρα και παράδοσή του στην αποθήκη του σχολείου ή του Δήμου. Εναυση / Ρυθμίσεις. Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία. | 1 | 1.550,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  | 5.200,00 |
| ΦΠΑ 24 % |  | 1.248,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  | 6.448,00 |

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια συνολικά περιλαμβάνει τη προμήθεια των υλικών, την κατασκευή του δικτύου από εξειδικευμένο συνεργείο, υπό την επίβλεψη έμπειρου μηχανικού βάσει της μελέτης η οποία θα έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την ΕΠΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.

Η μελέτη και επιλογή των υλικών και των διατομών θα γίνει βάσει του « ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 1bar »

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3/Α/11346, Φ.Ε.Κ.976, 28-03-2012

Ο ανάδοχος προμηθευτής που θα επιλεγεί θα πρέπει να ακολουθήσει και να πραγματοποιήσει τα εξής βήματα:

1. Προμελέτη - Επιμέτρηση

2. Στοιχειοθέτηση Φακέλου Τεχνικής Εκθεσης  που θα περιλαμβάνει:

α) Πλήρη  μελέτη και υποβολή της στην εταιρεία Φυσικού Αερίου για έγκριση, με εξουσιοδότηση αν απαιτείται από τον Δήμο Ζωγράφου ή τον αρμόδιο Διευθυντή του σχολείου.

β) Φάκελο με τα πιστοποιητικά των υλικών.

γ) Λεπτομερειακή τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.

δ) Κατόψεις των χώρων όδευσης και εγκατάστασης συσκευών αερίου.

ε) Ο,τιδήποτε άλλο ζητηθεί από την αρμόδια Εταιρεία Παροχής Αερίου.

3. Περιγραφή τρόπου Εγκατάστασης:

Από τον μετρητή, η γραμμή του δικτύου θα κατασκευαστεί με γαλβανισμένη σωλήνα ραφής ISO MEDIUM βαρέως τύπου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ10255, διαμέτρου εγκεκριμένης από την ΕΠΑ προέλευσης.

Η σύνδεση των σωλήνων καθώς και όλα τα υλικά μορφής (ταφ, καμπύλες, γωνιές, μούφες) θα είναι από γαλβανισμένο σφαιροειδή χυτοσίδηρο (malleable).

Όλα τα εξαρτήματα θα είναι κοχλιωτά. Η στεγανοποίηση των σπειρωμάτων θα γίνει με υγρό Teflon κατάλληλο για Φ.Α.

Θα τοποθετηθεί χειροκίνητη αποφρακτική βάνα οίκου IVR ή παρόμοιου/ισοδύναμου, πρίν την είσοδο στο λεβητοστάσιο. Επίσης χειροκίνητη αποφρακτική βάνα του ιδίου τύπου θα τοποθετηθεί στην έξοδο του μειωτή καθώς επίσης και πριν τον καυστήρα. Μετά την αποφρακτική βάνα του μετρητή θα τοποθετηθεί και ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Normaly Open, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με το αισθητήριο διαφυγής αερίου το οποίο θα βρίσκεται στην οροφή του λεβητοστασίου. Έτσι, μόλις το αισθητήριο αντιληφθεί διαρροή Φ.Α. θα διακόψει την παροχή αερίου προς τον καυστήρα.

Στο σημείο σύνδεσης του καυστήρα με το δίκτυο, θα τοποθετηθεί ανοξείδωτο διαστολικό ώστε να απορροφόνται οι κραδασμοί και να μήν μεταφέρονται στο δίκτυο. Τέλος θα τοποθετηθεί και φίλτρο αερίου (επιπλέον φίλτρο).

Η στήριξη του αγωγού θα γίνει μέσω στηριγμάτων με πυράντοχα υλικά. Θα τοποθετούνται κάθε 2 μέτρα.

Σε όλα τα ξετρυπήματα (όπου ο αγωγός διαπερνά μέσα από τοίχο), θα τοποθετείται πυράντοχο φουρό.

Θα στεγανοποιηθεί η πόρτα και το παράθυρο του λεβητοστασίου, ενώ θα ανοιχθεί η απαιτούμενη θυρίδα αερισμού στην οροφή του λεβητοστασίου και θα τοποθετηθεί σχάρα και λαμαρίνα.

Ολα τα υλικά θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

4. Εκκίνηση

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα γίνει έναυση και ρύθμιση του καυστήρα, οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία δοκιμές, καθώς και μέτρηση των καυσαερίων.

5. Εγγυήσεις

- Για τους προσφερόμενους καυστήρες η ελάχιστη εγγύηση θα πρέπει να είναι τα δέκα (10) χρόνια

- Για το δίκτυο αερίου  η ελάχιστη εγγύηση θα πρέπει να είναι τα δέκα (10) χρόνια

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους από 25/10 έως

02/11/2018  εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στην

Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής – Ιωάννου Θεολόγου 22 – Παλαιό

Δημαρχείο Ζωγράφου – 2ος όροφος -τηλ. Επικοινωνίας : 210 77 73 809.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: (διαδικασίες σύναψης δημοσίων     συμβάσεων

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

1.Φορολογική ενημερότητα.
    2. Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Ποινικό Μητρώο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ