ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΖΩΓΡΑΦΟΥ 23/10/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 393

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές

προσφορές για σύνδεση με φυσικό αέριο 1ου & 19ου Δημοτικών Σχολείων  Ζωγράφου

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζωγράφου

προκηρύσσει εκδήλωση  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για την σύνδεση με φυσικό αέριο των 1ου & 19ου Δημοτικών Σχολείων  Ζωγράφου σύμφωνα με:

1. Τον Ν. 4412/2016 Αρθρο 118 περί απευθείας ανάθεσης.

2. Τον Ν. 4412/2016 Αρθρο 38 – ΚΗΜΔΗΣ

# 3. Τον Ν. 4412/2016 Αρθρο 86 κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 67 της  Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

# 4. Την Υ.Α. 57654/2017 - ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017 (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

# 5. Την Υπουργική Απόφαση 8440/2011 - ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011 « Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών  θεμάτων αυτών» και την υπ. αριθμ. Υπουργική Απόφαση 5293/2018.

- Τον Ν. 1566 /1985 ΦΕΚ 167/30-9-1985  «Δομή και λειτουργία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

- Ν. 3861/2010 Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των

Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο

Διαδίκτυο –   «Πρόγραμμα Διαύγεια».

- ΚΥΑ. 58510/2009 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13172/17.3.1995

(ΦΕΚ Β΄ 217/ 1995) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,  όπως αυτή ισχύει, περί εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης  σχολικών κτιρίων από σχολικές επιτροπές».

### 9. Την υπ’ αριθμ. 13172/17.3.1995 (ΦΕΚ Β΄ 217/ 1995) Κοινής απόφασης των Υπουργών  Εσωτερικών,  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και  Δημοσίων Έργων,  όπως αυτή ισχύει, περί εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από σχολικές επιτροπές.

10. Τον Ν.1894/1990 άρθρο 5 ( ΦΕΚ 110 Α)

11. Το άρθρο 10 της ΚΥΑ 64447/1991 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ

136Β) «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως των πάσης φύσεως

εσόδων και εξόδων των Σχολικών Επιτροπών»

12. Την υπ. αριθμ. 18/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών και Δικτύων « Παροχή διευκρινήσεων ως προς την

εφαρμογή του Ν.  4412/2016.

13. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010).

14. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 281/15-10-2018 πρωταρχικό αίτημα ( ΚΗΜΔΗΣ

ΑΔΑΜ 18REQ003847609)

15. Την υπ. αριθμ. 109 /8 -10 -2018  Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής

που αφορά την  σύνδεση με φυσικό αέριο 1ου & 19ου Δημοτικών Σχολείων

Ζωγράφου.( ΑΔΑ 7Υ1146ΜΟ8Ω-9ΣΔ)

16. Την από Όκτώβριο 2018 Τεχνική Έκθεση εργασιών της Τεχνικής

Υπηρεσίας Δήμου  Ζωγράφου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια υλικών (σωλήνων – εξαρτημάτων – διατάξεων ασφαλείας) και πλήρη σύνδεση της εγκατάστασης φυσικού με τους μετρητές και τους υπάρχοντες καυστήρες φυσικού αερίου, για την σύνδεση των εγκαταστάσεων θέρμανσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου & του 19ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου μας με το δίκτυο Φυσικού αερίου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΔΑΠΑ ΝΗ (ευρώ) |
| --- | --- | --- |
| 1o Δημοτικό Σχολείο – Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 1 (σύνδεση από οδό Ηρώων Πολυτεχνείου) | 1 | 1.150,00 |
| 1. Προμήθεια , σωληνώσεων διατάξεων ασφαλείας και ηλεκτρολογικών , και εξαρτημάτων αυτών για σύνδεση με το δίκτυο Φυσικού Αερίου με τις ακόλουθες ελάχιστες ποσότητες για την ολοκλήρωση και σύνδεση της υπάρχουσας εγκατάστασης στο δημόσιο δίκτυο και στον καυστήρα : α) Σιδηροσωλήνα 2΄΄, πράσινη ετικέττα γαλβανιζέ κατάλληλη για δίκτυο Φ.Α. μήκους 5 μέτρων τουλάχιστον, β) Γωνιές γαλβανιζέ 2΄΄ , τύπου GF Αυστρίας ή παρόμοιου / ισοδύναμου , 3 τεμάχια τουλάχιστον γ) Μούφες γαλβανιζέ 2΄΄ , τύπου GF Αυστρίας ή παρόμοιου / ισοδύναμου , 2 τεμάχια τουλάχιστον δ) Αλλα μικροεξαρτήματα γαλβανιζέ όπως μούφες , μαστούς, ημικαμπύλες, καμπύλες , γωνιές, ρακόρ, τάφ, συστολές, τύπου GF Αυστρίας ή παρόμοιου / ισοδύναμου , διαμέτρου 2’’, απαραίτητα για την πλήρη σωλήνωση της εγκατάστασης. ε) Ball Valve 2΄΄ & ½’’ , 4 τεμάχια τουλάχιστον στ) Αντικραδασμικό inox κατάλληλης διαμέτρου , φίλτρο αερίου κατάλληλης διαμέτρου, και επαρκής αριθμός στηριγμάτων RM για την πλήρη σωλήνωση της εγκατάστασης. ζ) Καλώδια κ.λ.π. που τυχόν απαιτηθούν. η) Σωληνώσεις προσαρμογής καυστήρα , κατάλληλες ηλεκτροβάνες και θερμοστάτες που τυχόν απαιτηθούν. θ) Συσκευές διατάξεων ασφαλείας δηλαδή σύστημα ανίχνευσης , Ανιχνευτής Αερίου-CO2, Μπουτόν Ασφαλείας 2. Εργασία Συνολικής Εγκατάστασης & και σύνδεσης Καυστήρα, Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου και διατάξεων αυτών , ηλεκτρολογικών συνδέσεων, και διαδικασία συνδέσεως με τον πάροχο Φ.Α. με βάση όλα τα υλικά και συσκευές που περιγράφονται παραπάνω δηλαδή: Πλήρης ολοκλήρωση της εγκατάστασης δικτύου αερίου με βάση την εγκεκριμένη μελέτη, πλήρης σύνδεση καυστήρα, Σύνταξη μηχανολογικής μελέτης και υποβολή της στον πάροχο Φ.Α. ή επικαιροποίηση της υπάρχουσας, αν απαιτείται, εγκατάσταση και σύνδεση μπουτόν ασφαλείας εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης αερίου καθώς και χημικός καθαρισμός δεξαμενής με έκδοση πιστοποιητικού. Εναυση / Ρυθμίσεις. Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία. |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 1.150,00 |
| 19o Δημοτικό Σχολείο – Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 1 (σύνδεση από οδό Ηρώων Πολυτεχνείου) |  |  |
| 1. Προμήθεια , σωληνώσεων διατάξεων ασφαλείας και ηλεκτρολογικών , και εξαρτημάτων αυτών για σύνδεση με το δίκτυο Φυσικού Αερίου με τις ακόλουθες ελάχιστες ποσότητες για την ολοκλήρωση και σύνδεση της υπάρχουσας εγκατάστασης στο δημόσιο δίκτυο και στον καυστήρα : α) Σιδηροσωλήνα 2΄΄, πράσινη ετικέττα γαλβανιζέ κατάλληλη για δίκτυο Φ.Α. μήκους 10 μέτρων τουλάχιστον, β) Γωνιές γαλβανιζέ 2΄΄ , τύπου GF Αυστρίας ή παρόμοιου / ισοδύναμου , 4 τεμάχια τουλάχιστον γ) Μούφες γαλβανιζέ 2΄΄ , τύπου GF Αυστρίας ή παρόμοιου / ισοδύναμου , 4 τεμάχια τουλάχιστον δ) Αλλα μικροεξαρτήματα γαλβανιζέ όπως μούφες , μαστούς, ημικαμπύλες, καμπύλες , γωνιές, ρακόρ, τάφ, συστολές, τύπου GF Αυστρίας ή παρόμοιου / ισοδύναμου , διαμέτρου 2’’, απαραίτητα για την πλήρη σωλήνωση της εγκατάστασης. ε) Ball Valve 2΄΄ & ½’’ , 4 τεμάχια τουλάχιστον στ) Αντικραδασμικό inox κατάλληλης διαμέτρου , φίλτρο αερίου κατάλληλης διαμέτρου, και επαρκής αριθμός στηριγμάτων RM για την πλήρη σωλήνωση της εγκατάστασης. ζ) Καλώδια κ.λ.π. που τυχόν απαιτηθούν. η) Σωληνώσεις προσαρμογής καυστήρα , κατάλληλες ηλεκτροβάνες και θερμοστάτες που τυχόν απαιτηθούν. θ) Συσκευές διατάξεων ασφαλείας δηλαδή σύστημα ανίχνευσης , Ανιχνευτής Αερίου-CO2, Μπουτόν Ασφαλείας 2. Εργασία Συνολικής Εγκατάστασης και σύνδεσης Καυστήρα, Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου και διατάξεων αυτών , ηλεκτρολογικών συνδέσεων, και διαδικασία συνδέσεως με τον πάροχο Φ.Α. με βάση όλα τα υλικά και συσκευές που περιγράφονται παραπάνω δηλαδή: Πλήρης ολοκλήρωση της εγκατάστασης δικτύου αερίου με βάση την εγκεκριμένη μελέτη, πλήρης σύνδεση καυστήρα, Σύνταξη μηχανολογικής μελέτης και υποβολή της στον πάροχο Φ.Α. ή επικαιροποίση της υπάρχουσας αν απαιτείται, εγκατάσταση και σύνδεση μπουτόν ασφαλείας εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης αερίου καθώς και χημικός καθαρισμός δεξαμενής με έκδοση πιστοποιητικού. Εναυση / Ρυθμίσεις. Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία. |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 1.250,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  | 2.400,00 |
| ΦΠΑ 24 % |  | 576,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  | 2.976,00 |

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια συνολικά περιλαμβάνει τη προμήθεια των υλικών, την κατασκευή των επεκτάσεων και συνδέσεων του δικτύου από εξειδικευμένο συνεργείο, υπό την επίβλεψη έμπειρου μηχανικού βάσει της μελέτης η οποία θα έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την ΕΠΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.

Η μελέτη και επιλογή των υλικών και των διατομών θα γίνει βάσει του « ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 1bar »

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3/Α/11346, Φ.Ε.Κ.976, 28-03-2012

Ο ανάδοχος προμηθευτής που θα επιλεγεί θα πρέπει να ακολουθήσει και να πραγματοποιήσει τα εξής βήματα:

1. Προμελέτη – Επιμέτρηση όπου απαιτείται

2. Στοιχειοθέτηση Φακέλου Τεχνικής Εκθεσης  που θα περιλαμβάνει:

α) Πλήρη  μελέτη ή επικαιροποίηση της ήδη υπαρχουσας αν απαιτείται και υποβολή της στην εταιρεία Φυσικού Αερίου για έγκριση εφόσον απαιτείται, με εξουσιοδότηση, αν ζητηθεί, από τον Δήμο Ζωγράφου ή τον αρμόδιο Διευθυντή του σχολείου.

β) Φάκελο με τα πιστοποιητικά των υλικών που θα τοποθετήσει.

γ) Λεπτομερειακή τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης εφόσον απαιτούνται.

δ) Κατόψεις των χώρων όδευσης και εγκατάστασης συσκευών αερίου εφόσον απαιτούνται.

ε) Ο,τιδήποτε άλλο ζητηθεί από την αρμόδια Εταιρεία Παροχής Αερίου.

3. Περιγραφή τρόπου Εγκατάστασης:

Από τον μετρητή, η σύνδεση της γραμμής του δικτύου με το υπάρχον δίκτυο θα κατασκευαστεί με γαλβανισμένη σωλήνα ραφής ISO MEDIUM βαρέως τύπου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ10255, διαμέτρου εγκεκριμένης από την ΕΠΑ προέλευσης.

Η σύνδεση των σωλήνων καθώς και όλα τα υλικά μορφής (ταφ, καμπύλες, γωνιές, μούφες) θα είναι από γαλβανισμένο σφαιροειδή χυτοσίδηρο (malleable).

Όλα τα εξαρτήματα θα είναι κοχλιωτά. Η στεγανοποίηση των σπειρωμάτων θα γίνει με υγρό Teflon κατάλληλο για Φ.Α.

Θα τοποθετηθεί χειροκίνητη αποφρακτική βάνα οίκου IVR ή παρόμοιου/ισοδύναμου, πρίν την είσοδο στο λεβητοστάσιο εαν απαιτείται από τη μελέτη. Επίσης χειροκίνητη αποφρακτική βάνα του ιδίου τύπου θα τοποθετηθεί στην έξοδο του μειωτή καθώς επίσης και πριν τον καυστήρα. Μετά την αποφρακτική βάνα του μετρητή θα συνδεθεί η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Normaly Open, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με το αισθητήριο διαφυγής αερίου το οποίο θα βρίσκεται στην οροφή του λεβητοστασίου. Έτσι, μόλις το αισθητήριο αντιληφθεί διαρροή Φ.Α. θα διακόψει την παροχή αερίου προς τον καυστήρα.

Στο σημείο σύνδεσης του καυστήρα με το δίκτυο, θα τοποθετηθεί ανοξείδωτο διαστολικό ώστε να απορροφόνται οι κραδασμοί και να μήν μεταφέρονται στο δίκτυο. Τέλος θα τοποθετηθεί και φίλτρο αερίου (επιπλέον φίλτρο).

Η στήριξη του αγωγού όπου απαιτηθεί, θα γίνει μέσω στηριγμάτων με πυράντοχα υλικά. Θα τοποθετούνται κάθε 2 μέτρα.

Σε όλα τα ξετρυπήματα (όπου ο αγωγός διαπερνά μέσα από τοίχο), θα τοποθετείται πυράντοχο φουρό.

Ολα τα υλικά θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

4. Εκκίνηση

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα γίνει έναυση και ρύθμιση του καυστήρα, οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία δοκιμές, καθώς και μέτρηση των καυσαερίων.

5. Εγγυήσεις

- Για το δίκτυο αερίου  η ελάχιστη εγγύηση θα πρέπει να είναι τα δέκα (10) χρόνια

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους από 25/10 έως

02/11/2018  εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στην

Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής – Ιωάννου Θεολόγου 22 – Παλαιό

Δημαρχείο Ζωγράφου – 2ος όροφος -τηλ. Επικοινωνίας : 210 77 73 809.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: (διαδικασίες σύναψης δημοσίων     συμβάσεων

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

1.Φορολογική ενημερότητα.
    2. Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Ποινικό Μητρώο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ