[image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΖΩΓΡΑΦΟΥ 10/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 452
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζωγράφου λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την  υπ’ αριθμ. 13172/17.3.1995 (ΦΕΚ Β΄ 217/ 1995) Κοινή απόφασης των     

Υπουργών Εσωτερικών     Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως αυτή ισχύει, περί  

εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από σχολικές  

επιτροπές.   

2. Την ΚΥΑ. 58510/2009 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13172/17.3.1995»
3. Τον Ν. 3861/2010 Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των    

  Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο –   

«Πρόγραμμα Διαύγεια».

        4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010)  Νέα Αρχιτεκτονική   

            της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα  

           Καλλικράτης.
         5. Την Υπουργική Απόφαση 8440/2011 - ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011
          « Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση 

          οικονομικών  θεμάτων αυτών» .
        6. Το αρθρο 10 της ΚΥΑ 64447/1991 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

         136Β) «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως των πάσης φύσεως εσόδων     

          και  εξόδων των Σχολικών Επιτροπών».
         7. Τον Ν. 4412/2016 Αρθρο 118 περί απευθείας ανάθεση.
         8. Τον Ν. 4412/2016 Αρθρο 38 – ΚΗΜΔΗΣ 
         9. Τον Ν. 4412/2016 Αρθρο 86 κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 67 
             της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

10. Την Υ.Α. 57654/2017 - ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017 (ΚΗΜΔΗΣ) του    

     Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

            11 Την υπ. αριθμ. 18/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και 

                Μεταφορών και Δικτύων « Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή 

                του Ν.  4412/2016.
12. Την αριθμ. 63967/13-9-2019 Υπουργική Απόφαση ( τροποποίηση της    

       Υ. Α. 8440/2011).
         13.Το υπ. αριθμ. πρωτ.435/5  /12/2019 πρωταρχικό αίτημα ( ΚΗΜΔΗΣ  
            19REQ005989157-09-12-2019)
         14.Την υπ. αριθμ. 66/4-12-2019 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ( ΑΔΑ 
               ΨΡΠ446ΜΟ8Ω-ΜΨΞ)
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές για: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ  4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
	4ο Δημοτικό
	ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ


	210 7781481

210 7710564 &fax
	Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΚΟΡΥΤΣΑΣ 

Τ.Κ 157 73


με βάση την παρακάτω Τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζωγράφου και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου, αλλά και όλων των εξαρτημάτων (εσωτερική εγκατάσταση σωληνώσεων φυσικού αερίου κ.λ.π.) για την σύνδεση της εγκατάστασης θέρμανσης του 4ου Δημοτικού σχολείου του Δήμου μας με το δίκτυο Φυσικού αερίου. 
Η προμήθεια  έχει αριθμό αναφοράς : CPV  44115220-7 Υλικά εγκαταστάσεων θέρμανσης & 39715210-2   Εξοπλισμός κεντρικής θέρμανσης
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ
	ΔΑΠΑ ΝΗ (ευρώ)

	4o Δημοτικό Σχολείο – Οδός Μεγ. Αλεξάνδρου - Γουδή
	
	

	1. Προμήθεια Καυστήρα φυσικού αερίου , 
ενδεικτικού τύπου Baltur Ιταλίας Τύπος TΒG 45Ρ ή Riello Ιταλίας Τύπος RS44MZ ή παρόμοιου ισοδύναμου, μέγιστης ισχύος 430 KW περίπου  , μονοβάθμιου.  Εύρους λειτουργίας από 100 ΚW έως 430 ΚW περίπου. 
Ο καυστήρας θα είναι πλήρως εξοπλισμένος 
για αυτόματη λειτουργία και ρύθμιση της φλόγας  διαθέτοντας τις αναγκαίες συσκευές για την τέλεια διασκόρπιση, ανάμιξη μαζί με τον αέρα και καύση, όπως και την μέσω σπινθηριστή έναυση. 'Ετσι θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
· Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα αυτοματισμών.
· 'Ολα τα υπόλοιπα αναγκαιούντα για την τελείως αυτόματη λειτουργία
του καυστήρα, όργανα, συσκευές, ενδεικτικές διατάξεις κ.λ.π.
· Φίλτρο Αερίου , ρυθμιστή αερίου
· Μανόμετρα εισόδου – εξόδου
· Ασφαλιστικές διατάξεις
· Συγκρότημα ελέγχου αναλογικής λειτουργίας
· Ρύθμιση πίεσης
Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και διατάξεις ασφαλιστικές και λειτουργίας, για την πλήρη εγκατάστασή του και λειτουργία του.
Όλοι οι καυστήρες της σειράς είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC
Ο καυστήρας θα συνδεθεί με τις γραμμές φυσικού αερίου και τις ηλεκτρικές  γραμμές τροφοδοτήσεως 
	1
	2.200,00

	2. Προμήθεια , σωληνώσεων διατάξεων ασφαλείας και ηλεκτρολογικών , και εξαρτημάτων αυτών για σύνδεση με το δίκτυο Φυσικού Αερίου με τις ακόλουθες ελάχιστες ποσότητες για την πλήρη σωλήνωση της εγκατάστασης από το δημόσιο δίκτυο έως την εγκατάσταση :
α) Σιδηροσωλήνα 2 1/2΄΄ (κατ’ εκτίμηση, η διατομή θα καθορισθεί από τη μελέτη εσωτ. εγκατάστασης που θα συνταχθεί), πράσινη ετικέτα γαλβανιζέ ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 ISO MEDIUM B, κατάλληλη για δίκτυο Φ.Α. μήκους 30 μέτρων τουλάχιστον ή όσα μέτρα απαιτηθεί,
β) Διατάξεις στήριξης του σιδηροσωλήνα. 
γ) Όλες τις απαιτούμενες γωνιές γαλβανιζέ, μούφες γαλβανιζέ, μαστούς, καμπύλες, ημικαμπύλες, ρακόρ, ταυ, συστολές τύπου GF Αυστρίας ή παρόμοιου  / ισοδύναμου, βαλβίδες καθώς και όλα τα λοιπά εξαρτήματα και υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη σωλήνωση της εγκατάστασης.                                           
δ )  Αντικραδασμικό inox κατάλληλης διαμέτρου , φίλτρο αερίου κατάλληλης διαμέτρου, και επαρκής αριθμός στηριγμάτων RM για την πλήρη σωλήνωση της εγκατάστασης.          
ε) Πίνακας Ηλεκτρικός για την διασύνδεση του λέβητα και καυστήρα, καθώς και καλώδια κ.λ.π. που τυχόν απαιτηθούν.
στ) Σωληνώσεις προσαρμογής λέβητα , κατάλληλες ηλεκτροβάνες και θερμοστάτες  που τυχόν απαιτηθούν.
ζ) Συσκευές διατάξεων ασφαλείας δηλαδή Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα N.O    2’’ ή 2 1/2΄΄ , Ανιχνευτής Αερίου-CO2,  Μπουτόν Ασφαλείας και ο,τι άλλο απαιτηθεί από τη μελέτη που θα εγκριθεί. 
	1
	1.500,00

	
	
	

	3. Εργασία Συνολικής Εγκατάστασης Καυστήρα , Λέβητα, Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου και διατάξεων αυτών , ηλεκτρολογικών συνδέσεων, και διαδικασία συνδέσεως με τον πάροχο Φ.Α. με βάση όλα τα υλικά και συσκευές που περιγράφονται παραπάνω δηλαδή: 
Πλήρης εγκατάσταση δικτύου αερίου με βάση την εγκεκριμένη μελέτη, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση καυστήρα, σύνταξη μηχανολογικής μελέτης, υποβολή και έγκρισή της από τον πάροχο Φ.Α. , εγκατάσταση και σύνδεση μπουτόν ασφαλείας, εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης αερίου, στεγανοποίηση πόρτας και παραθύρου, άνοιγμα θυρίδας αερισμού στην οροφή του λεβητοστασίου με σχάρα και λαμαρίνα καθώς και ό,τι άλλο απαιτηθεί από τον πάροχο φυσικού αερίου.
Απομάκρυνση Παλαιού καυστήρα και παράδοσή του στην αποθήκη του σχολείου ή του Δήμου.
Εναυση / Ρυθμίσεις.
Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία, συνοδευόμενα με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά καθώς και το απαιτούμενο φύλλο καύσης.

	1
	2.100,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
	
	5.800,00

	ΦΠΑ 24 %
	
	   1.392,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	
	7.192,00


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια συνολικά περιλαμβάνει τη προμήθεια των υλικών, την κατασκευή του δικτύου από εξειδικευμένο συνεργείο, υπό την επίβλεψη έμπειρου μηχανικού βάσει της μελέτης η οποία θα έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την ΕΔΑ. 

Η μελέτη και επιλογή των υλικών και των διατομών θα γίνει βάσει του « ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 1bar » 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3/Α/11346, Φ.Ε.Κ.976, 28-03-2012, όπως ισχύει σήμερα. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής που θα επιλεγεί θα πρέπει να ακολουθήσει και να πραγματοποιήσει τα εξής βήματα:
1. Προμελέτη - Επιμέτρηση   
2. Στοιχειοθέτηση Φακέλου Τεχνικής Εκθεσης  που θα περιλαμβάνει:

α) Πλήρη  μελέτη και υποβολή της στην εταιρεία Φυσικού Αερίου για έγκριση, με εξουσιοδότηση αν απαιτείται από τον Δήμο Ζωγράφου ή τον αρμόδιο Διευθυντή του σχολείου.

β) Φάκελο με τα πιστοποιητικά των υλικών. 

γ) Λεπτομερειακή τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης. 

δ) Κατόψεις των χώρων όδευσης και εγκατάστασης συσκευών αερίου. 
            ε) Ο,τιδήποτε άλλο ζητηθεί από την αρμόδια Εταιρεία Παροχής Αερίου.
3. Περιγραφή τρόπου Εγκατάστασης:
Από τον μετρητή, η γραμμή του δικτύου θα κατασκευαστεί με γαλβανισμένη σωλήνα ραφής ISO MEDIUM βαρέως τύπου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ10255, διαμέτρου εγκεκριμένης από την ΕΔΑ προέλευσης, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσεις. 
Επίσης, θα τοποθετηθεί η απαιτούμενη από τη μελέτη και τους κανονισμούς γείωση.
Η σύνδεση των σιδηροσωλήνων καθώς και όλα τα υλικά μορφής (ταφ, καμπύλες, γωνιές, μούφες) θα είναι από γαλβανισμένο σφαιροειδή χυτοσίδηρο (malleable). 
Όλα τα εξαρτήματα των σιδηροσωλήνων θα είναι κοχλιωτά. Η στεγανοποίηση των σπειρωμάτων θα γίνει με υγρό Teflon κατάλληλο για Φ.Α. 
Θα τοποθετηθεί χειροκίνητη αποφρακτική βάνα οίκου IVR ή παρόμοιου/ισοδύναμου, πρίν την είσοδο στο λεβητοστάσιο. Επίσης χειροκίνητη αποφρακτική βάνα του ιδίου τύπου θα τοποθετηθεί στην έξοδο του μειωτή καθώς επίσης και πριν τον καυστήρα. Μετά την αποφρακτική βάνα του μετρητή θα τοποθετηθεί και ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Normaly Open, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με το αισθητήριο διαφυγής αερίου το οποίο θα βρίσκεται στην οροφή του λεβητοστασίου. Έτσι, μόλις το αισθητήριο αντιληφθεί διαρροή Φ.Α. θα διακόψει την παροχή αερίου προς τον καυστήρα. 
Στο σημείο σύνδεσης του καυστήρα με το δίκτυο, θα τοποθετηθεί ανοξείδωτο διαστολικό ώστε να απορροφόνται οι κραδασμοί και να μήν μεταφέρονται στο δίκτυο. Τέλος θα τοποθετηθεί και φίλτρο αερίου (επιπλέον φίλτρο). 
Η στήριξη του υπέργειου αγωγού θα γίνει μέσω στηριγμάτων με πυράντοχα υλικά. Θα τοποθετούνται κάθε 2 μέτρα. 
Σε όλα τα ξετρυπήματα (όπου ο αγωγός διαπερνά μέσα από τοίχο), θα τοποθετείται πυράντοχο φουρό. 
Θα στεγανοποιηθεί η πόρτα και το παράθυρο του λεβητοστασίου, ενώ θα ανοιχθεί η απαιτούμενη θυρίδα αερισμού στην οροφή του λεβητοστασίου και θα τοποθετηθεί σχάρα και λαμαρίνα.
Ολα τα υλικά θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία.
4. Εκκίνηση  
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα γίνει έναυση και ρύθμιση του καυστήρα, οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία δοκιμές, καθώς και μέτρηση των καυσαερίων.
5. Εγγυήσεις
· Για τους προσφερόμενους καυστήρες η ελάχιστη εγγύηση θα πρέπει να είναι τα δέκα (10) χρόνια
· Για το δίκτυο αερίου  η ελάχιστη εγγύηση θα πρέπει να είναι τα δέκα (10) χρόνια
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους από την Τετάρτη 11/12/2019 έως και την Τρίτη 17/12/2019 στην Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής – 

Ιωάννου Θεολόγου 22 – Παλαιό Δημαρχείο Ζωγράφου – 2ος όροφος -τηλ. Επικ. : 210 77 73 809 (mail: neolaias@zografou.gr)

Απαραίτητα δικαιολογητικά: (παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

1.Φορολογική ενημερότητα
2. Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Ποινικό Μητρώο

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 18 /12/2019 και ώρα 18.00 μ.μ.

στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ζωγράφου Γ. Ζωγράφου 7 – 3ος όροφος. ( Είσοδος από Μπισκίνη   )
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

